АНОТАЦІЯ

Тема дипломної роботи магістра: Розробка математичної моделі та дослідження автоматизованої системи регулювання вентиляції типографічного цеху на базі ЗАТ «Холдінгова компанія «Бліц Інформ».

Найважливішим джерелом економії паливно-енергетичних ресурсів, затрачуваних на теплопостачання великих виробничих будинків зі значним споживанням теплової й електричної енергії, є підвищення ефективності роботи системи припливно-витяжної вентиляції (ПВВ) на основі використання сучасних досягнень обчислювальної й керуючої техніки.

Найчастіше для керування системою вентиляції служать засоби локальної автоматики. Основним недоліком такого регулювання є те, що воно не враховує фактичний повітряний і тепловий баланс будинку й реальні погодні умови: температуру зовнішнього повітря, швидкість і напрямок вітру, атмосферний тиск. Тому під впливом засобів локальної автоматики система вентилювання повітря працює, як правило, не в оптимальному режимі. Ефективність роботи системи припливно-витяжної вентиляції можна значно збільшити, якщо здійснювати оптимальне керування системами, побудоване на використанні комплексу відповідних технічних і програмних засобів.

Формування теплового режиму можна представити як взаємодію збурюючих і регулюючих факторів. Для визначення керуючого впливу потрібна інформація про властивості й кількість вхідних і вихідних параметрів, та умови протікання процесу передачі тепла. Оскільки метою керування вентиляційним устаткуванням є забезпечення необхідних умов повітряного середовища в робочій зоні приміщень будинків при мінімальних енергетичних і матеріальних витратах, то за допомогою ЕОМ можна буде  знайти оптимальний варіант і виробити відповідні керуючі впливи на цю систему. У результаті ЕОМ з відповідним комплексом технічних і програмних засобів утворює автоматизовану систему керування тепловим режимом приміщень будинків (АСУ ТРБ). При цьому варто відзначити також, що під ЕОМ можна розуміти й пульт керування ПВВ, і пульт моніторингу стану ПВВ, а також найпростіший комп'ютер із програмою моделювання САУ ПВВ, обробки результатів і оперативного керування на їхній основі.

Існує три основних підходи до реалізації автоматики для системи вентиляції:

- розподілений підхід: реалізація автоматики ПВВ на основі місцевого комутаційного устаткування, керування кожним вентилятором ведеться відповідним пристроєм. Даний підхід застосовують для проектування автоматики порівняно невеликих вентиляційних систем, у яких не передбачається подальшого розширення. Він є найбільш старішим. До переваг підходу можна віднести, наприклад, те, що у випадку аварії на одній з контрольованих вентиляційних гілок система робить аварійну зупинку тільки даної ланки/секції. Крім того, даний підхід є порівняно простим у реалізації, не вимагає складних алгоритмів керування, спрощує технічне обслуговування пристроїв вентиляційної системи.

- централізований підхід: реалізація автоматики ПВВ на основі групи логічних контролерів або програмувального логічного контролера (ПЛК), керування всією системою вентиляції ведеться централізовано відповідно до закладених програми й даними.  Централізований підхід є більш надійним, ніж розподілений. Усе керування ПВВ є жорстким, здійснюється на основі програми.

Дана обставина накладає додаткові вимоги як до написання коду програми, так і до особливого захисту керуючого ПЛК.  Даний підхід знайшов застосування на невеликих адміністративно-виробничих комплексах. Його вирізняє гнучкість настроювань, можливість масштабування системи до розумних меж, а також можливість мобільного об'єднання системи по змішаному принципу організації;

- змішаний підхід: використовується при проектуванні більших систем (велика кількість керованої техніки із великою продуктивністю), представляє із себе комбінацію розподіленого й централізованого підходу. У загальному випадку даний підхід припускає рівневу ієрархію на чолі з керуючої ЕОМ і веденими «мікроеом», таким чином утворюючи глобальну (стосовно підприємства) керуючу виробничу мережу. Інакше кажучи, даний підхід – розподілено-централізований підхід з диспетчеризацією системи.

В аспекті завдання кваліфікаційної роботи, найбільш кращим є централізований підхід до реалізації автоматики ПВВ. Оскільки система розробляється для невеликого виробничого приміщення, можливе використання даного підходу для інших об'єктів з метою їх наступного об'єднання в єдину САК ПВВ.

На підставі інформації, представленої в попередніх пунктах, сформуємо мету, завдання й технічну пропозицію дипломного проекту.

Ціль дипломного  проекту – розробка системи автоматичного керування припливно-витяжною вентиляцією поліграфічних цехів.

Основними завданнями є:

1) вивчення ділянки вентиляційної мережі виробничих приміщень як об'єкта керування;

2) дослідження математичної моделі теплових процесів і процесів повітрообміну у виробничих приміщеннях;

3) розробка алгоритмів керування системою вентилювання, з урахуванням відпрацьовування позаштатних ситуацій (написання керуючої програми);

4) моделювання перехідних процесів у системі автоматичного керування припливно-витяжною вентиляцією (процеси регулювання підігріву повітря за допомогою використання водяного калорифера).

5) розрахунок ефективності капіталовкладень і окупності розробленої системи автоматичного керування припливно-витяжною вентиляцією.

Описано  основні елементи, що входять у систему керування, дамо їм технічну характеристику й математичний опис. Більш докладно зупинено на розроблювальній системі автоматичного регулювання температури припливного повітря, що проходить через калорифер. Тому що основним продуктом підготовки є температура повітря, то в рамках роботи можна зневажити побудовою математичних моделей і моделюванням процесів циркуляції й витрати повітря. Також даним математичним обґрунтуванням функціонування САК ПВВ можна зневажити внаслідок особливостей архітектури приміщень – значний приплив зовнішнього непідготовленого повітря в цехи й склади через щілини, зазори. Саме тому при будь-якій витраті повітря практично неможливий стан «кисневого голодування» у працівників даного цеху.

Таким чином, побудовою термодинамічної моделі розподілу повітря в приміщенні, а також математичним описом САК по витраті повітря зневажаємо з погляду їх недоцільності.  Більш докладно вивчається САР температури припливного повітря. У дійсності, дана система є системою автоматичного регулювання положення заслінки ЗРК залежно від температури припливного повітря. Регулювання – пропорційний закон методом балансування значень.

Представивши основні елементи, що входять у САК, привірено їхні технічні характеристики, що дозволяють виявити особливості керування ними. При виборі встаткування й засобів автоматизації керувались їх технічними паспортами й попередніми інженерними розрахунками старої системи, а також результатами проведених експериментів і випробувань.

У кваліфікаційній роботі здійснюється розробка заходів з автоматизації процесу вентиляції виробничих цехів поліграфії. При цьому розроблена інтелектуальна система, яка на основі збору даних про стан навколишнього і внутрішньоцехового середовища, керує виконавчими пристроями вентиляційної системи. Проведено вибір конфігурації контролера та його модулів розширення. Запропоновано для керування використовувати логічний програмований контролер. При проектування автоматизованої системи здійснено перевірку на надійність всіх її елементів.

Створено математичні моделі: відцентрового вентилятора, перетворювача частоти, САР температури повітря. Побудовані ЛАЧХ і ЛФЧХ розімкнутої  та замкненої системи автоматичного регулювання, перехідна характеристика скоректованої САР, перехідний процес припливної вітки САК ПВВ по регулюванню  температури.

Виконано розробку заходів з питань використання САПР та засобів програмування промислового логічного контролера.

Проведено техніко-економічне обґрунтування ефективності запропонованих рішень та реалізації на існуючі базі нових засобів автоматичного контролю параметрів системи вентиляції.

Також виконано аналіз питань охорони праці та екології на базовому підприємстві.