ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ДЕФЕКТНОСТІ ПРИ СТАРІННІ ІЗОЛЯЦІЇ ЕМАЛЬОВАНИХ НАМОТУВАЛЬНИХ ПРОВОДІВ
д.т.н., професор Євтух Петро Сильвестрович
к.т.н., доцент Решетник Віктор Якович
        Вакуленко Олександр Олексійович
Тернопільський національний технічний університет
        імені Івана Пулюя

---
Мета і задачі дослідження
Мета і задачі дослідження
Мета дослідження : визначити математичну модель для опису реального стану
        дефектності ізоляції намотувальних емальованих проводів
        для застосування при прогнозуванні її старіння
Задачі дослідження : - побудувати математичну модель розрядного процесу згідно
        стандартної методики та оцінити вплив факторів на похибку
        визначення напруги пробою ізоляції за цією методикою;
        - побудувати математичну модель залежності відстані між дефектами
        ізоляції емальпроводу на напругу пробою та її вплив на «критерій
        кінцевої точки» при оцінюванні температурного індексу ізоляції ;
        - обґрунтувати основні параметри нової методики виявлення
        реального стану ізоляції емальованих проводів;
        - вибрати оптимальний математичний апарат для опису стану
        дефектності ізоляції;
        - провести дослідження дефектності ізоляції емальованого
        проводу у вихідному стані та після дії технологічних
        чинників при виготовленні виткових елементів електричних
        апаратів

---
Методики стандартних випробувань напругою ізоляції емальованих проводів

---
Оцінювання стандартної методики випробувань
(емальовані проводи діаметрів (0,30; ... ; 0,71) мм; зразки типу «скрутка»)

---
Залежності пробивної напруги ізоляції
від довжини розрядного проміжку
(емальовані проводи діаметрів (0,56; ... ; 1,80) мм; зразки типу «скрутка»)

---
Статистична поліноміальна модель
напруги пробою розрядного проміжку
(емальовані проводи діаметрів (0,56; ... ; 1,80) мм; зразки типу «скрутка»)
 Метод моделювання - планування факторного експерименту типу 23.
 Функція відгуку Y - функція залежності напруги пробою розрядного проміжку
        Uпр,, кВ, від факторів:
        Х1 - відстані Lд вздовж кривої найменшої довжини між місцями
        пробою штучних дефектів ізоляції, мм;
        Х2 - відстані Lіз вздовж кривої найменшої довжини між місцями
        ізоляції згідно стандартної методики, мм;
        Х3 - номінальний діаметр d емальпроводу, мм.
Лінійна модель виду: у = 9,1 + 0,24·х1 + 2,74·х2 + 0,81·х3.
        Статистична значимість коефіцієнтів моделі:
        Адекватність моделі:
        Вплив максимального фактору Х2 на функцію відгуку Y:
        Вплив супутнього фактору Х1 на функцію відгуку Y:
Висновок: причиною статистичного розкиду напруг пробою розрядного проміжку
        є поздовжня неоднорідність електричної міцності ізоляції – наявність
        дефектів чи послаблень ізоляції

---
Модель залежності напруги пробою
від довжини розрядного проміжку
(емальпровід ПЕТ 155–0,56; зразки типу «скрутка»
з нанесеними штучно дефектами)
Метод моделювання - апроксимація квадратичною функцією виду
        φ(х) = а0·х2 + а1·х + а2
Підбір параметрів функції - способом найменших квадратів.
Вираз для напруги пробою моделі : Uпр = - 0,034·Lд2 + 0,89·Lд + 0,239.
Lд, мм	1,6	2,0	4,0	6,0	8,0	11,0
Uпр*, кВ	1,2	2,2	3,4	4,4	5,0	6,0
Uпр, кВ	1,58	1,88	3,26	4,36	5,18	5,92
(Uпр - Uпр*) / Uпр*, %	+26	-26	-4,2	-0,9	+3,6	-1,3

---
Виявлення аномальних значень
напруг пробою розрядного проміжку
(емальовані проводи діаметрів (0,56; ... ; 1,80) мм; зразки типу «скрутка»)
Приклад - емальований провід марки ПЭЭИДХ2–200–1,18 ТУ У 31.3–214534.035:2005:
– у вихідному стані;
– виткові елементи у вигляді прямокутних виробів з розбірним комбінованим каркасом.
Напруга пробою ізоляції у вихідному стані (не менше 5000), В: 9200, 9800, 10000, 10600, 11200.
Напруга пробою ізоляції після намотування, кВ: 8,4; 10,2; 10,4; 10,6; 10,6; 10,8; 11,2; 11,2; 11,4; 11,6.
Параметри нормального закону розподілу: Ūn1 = 10,64 кВ, Sn1 = 0,91 кВ.
Критерій Ґраббса згідно методики ГОСТ Р ИСО 5725–2–2002:
– двостороння ймовірність γ = 0,95; коефіцієнт G1 = 2,29 при n1 = 10 шт. зразків;
– коефіцієнти розкиду крайніх значень вибірки (8,4 кВ та 11,6 кВ) рівні:
 Значення U1 = 8,4 кВ є аномальним.
     Напруга пробою ізоляції після намотування повторної подвійної вибірки, кВ: 6,2; 8,4; 9,2; 9,4; 9,4; 9,8;
        10,0; 10,0; 10,2; 10,4; 10,6; 10,8; 10,8; 11,0; 11,2; 11,2; 11,4; 11,6; 11,6; 12,0.
Параметри нормального закону розподілу: Ūn2 = 10,26 кВ, Sn2 = 1,44 кВ.
Критерій Ґраббса:
– коефіцієнт G2 = 2,709 при n2 = 20 шт. зразків;
– коефіцієнти розкиду крайніх значень вибірки (6,2 кВ та 12,0 кВ) рівні:
Значення U2 = 6,2 кВ є аномальним.
Висновок: необхідне додаткове дослідження через обмеженість об’ємів вибірок.

---
Виявлення аномальних значень напруг пробою розрядного проміжку
(продовження; додаткове дослідження)
Критерій Ст’юдента (t - критерій) - перевірка зміщення середніх арифметичних
        значень.
 Оскільки:
- вибіркові середні Ūn1 та Ūn2 різняться неістотно;
- обидві вибірки отримані з однієї генеральної сукупності випадкової величини напруги пробою.
Критерій Крамера–Велча (Т–критерій) - перевірка однорідності середніх
        арифметичних значень в умовах обмеженості вибірок:
 Оскільки:
обидві вибірки однорідні.
Критерій Фішера (F - критерій) - допустимість розкиду середньоквадратичних
        відхилень з врахуванням аномальних значень напруг пробою:
 Оскільки: 0,396 ≤ F = 2,504 ≤ 2,908
заміри напруг пробою рівноточні і позбавлені систематичної похибки.
Ранговий непараметричний критерій Вілкоксона (Т - критерій) - підтвердження
        закономірності відхилення від нормального закону:
Оскільки:
наявна однорідність обох вибірок, відмінних від нормального закону.

---
Оцінювання поздовжньої неоднорідності емальпроводу методом «суцільного контакту»
(Методика - згідно Патенту №54560 «Спосіб оцінки ступеня дефектності ізоляції емальпроводів»)
- Досліджуваний зразок: відрізок емальпроводу довільної форми довжиною (1,0±0,1) м.
- Середовище: струмопровідна рідина з вбудованим електродом для проходження струму.
- Критерій закінчення випробовування: збільшення струму витоку до величини (5,0±0,5) мА.
- Метод дослідження: обробка масиву даних за допомогою апарату математичної статистики.
- Математичний апарат: закон розподілу випадкових величин Грама–Шарльє (для врахування несиметрії і ексцесу розподілу) із застосуванням критерію узгодженості Колмогорова для інтегральної функції розподілу F(U).
- Нормовані величини: порогова Епор(0,1), найбільш ймовірна Емакс(0,5) та номінальна Еном(0,75) електрична міцність ізоляції емальпроводу при функції розподілу F*(x) = 0,1, F*(x) = 0,5 та F*(x) = 0,75, відповідно, кВ·мм-1.
- Критерії ступенів дефектності ізоляції:
       – емальпровід бездефектний (теоретично): Епор(0,1) > 200 кВ·мм-1, Еном(0,75) > 250 кВ·мм-1;
       - емальпровід з низьким ступенем дефектності: Епор(0,1) > 20 кВ·мм-1, Еном(0,75) ≥ 200 кВ·мм-1;
       - емальпровід з середнім ступенем дефектності: Епор(0,1) > 20 кВ·мм-1, Еном(0,75) ≥ 150 кВ·мм-1;
       - емальпровід з високим ступенем дефектності: Епор(0,1) > 20 кВ·мм-1, Еном(0,75) ≥ 100 кВ·мм-1;
       - емальпровід з підвищеним ступенем дефектності: Епор(0,1) < 20 кВ·мм-1, Еном(0,75) < 100 кВ·мм-

---
Інструментальне виконання методу випробування створенням «суцільного контакту»
(Методика - згідно Патенту на винахід №54560 «Спосіб оцінки ступеня дефектності ізоляції емальпроводів»)

---
Відбір «викидів» розподілів випадкових величин, отриманих при випробуваннях ізоляції емальпроводів методом «суцільного контакту»

---
Відбір «викидів» розподілів випадкових величин (продовження)
Відбір «викидів» розподілів випадкових величин (продовження)
Метод «максимальної правдоподібності» - для ефективного оцінювання параметрів розподілів.
Основа методу - групування масиву даних у вибірці інтервалами рівної ймовірності.
Ефективність методу - оцінка параметрів статистичного розподілу є найбільш стійкою до відхилень від встановлюваної закономірності.
Функція правдоподібності - для пошуку максимально правдоподібних оцінок параметрів розподілів випадкових величин:
Групування досліджуваної вибірки - способом розбиття на інтервали рівної ймовірності.
Границі інтервалів в кількості r розподілу масиву даних- з розв’язків рівняння:

---
Ефективність методу «суцільного контакту»
Ефективність методу «суцільного контакту»
Емальований провід марки ПЭЭИДХ2–200–1,18 ТУ У 31.3–00214534.035:2005.
Варіаційний ряд напруг пробою ізоляції з N0 = 25 шт. зразків:
   – (0,64 ... 1,06) кВ – 16% зразків з наявними ділянками послабленої ізоляції;
   – (6,4 ... 9,2) кВ – 68% зразків з якісною ізоляцією;
   – (1,62 … 5,8) кВ - «викиди» від цих двох ділянок.
Відкориговані процедурою «максимальної правдоподібності» характеристики законів розподілів:
    М(U1) = 8,08 кВ; (U1) = 0,96 кВ; Sk1 = -1,074; ε1 = +4,705;
   М(U2) = 1,028 кВ; (U2) = 0,31 кВ; Sk2 = +0,852; ε2 = -0,531.
Відносні частоти ws1 та ws2 з використанням статистичного ряду Грама–Шарльє:
На графіку - F1* та F2* - за результатами експерименту;
        Fs1 та Fs2 - згідно результатів моделювання

---
Висновки
Висновки
- Встановлено, що удосконалення методики випробувань ізоляції емальпроводів з метою виявлення її послаблених чи дефектованих місць повинно відбуватись у напрямі безпосереднього дослідження дефекту. Одним з таких напрямів є застосування методу «суцільного контакту» з одночасним математичним описом щільності розподілу дефектів ізоляції вздовж одиниці довжини емальованого обмотувального проводу.
- В результаті усунення з розрядного проміжку неконтрольованої повітряної складової методикою випробувань створюється можливість побудови математичної моделі щільності розподілу напруг пробою ізоляції у її найбільш дефектованих місцях, досить узгодженої з статистичною моделлю, отриманою у ході випробувань ізоляції емальпроводу як у вихідному стані, так і після дії технологічних чинників виготовлення виткових елементів.
- Застосування удосконаленої методики суттєво підвищує ефективність діагностування та достовірність результатів випробувань ізоляції емальпроводів, в результаті чого стає можливим налаштування технологічних ланок на бездефектне виготовлення виткових елементів електричних машин і апаратів.

---
Дякую за увагу!