Реферат

Даний дипломний проект розглядає проблему автоматизації пропорційної подачі одоранту (сильнопахнучої речовини) в потік природного газу, що подається споживачам з газорозподільчої станції м.Тернопіль, на базі блоку керування з однокристальною мікро-ЕОМ.

Об’єктом дослідження та розробки є крапельний одоризатор природного газу в складі Тернопільської газорозподільчої станції.

Отримані результати підтверджують можливість автоматизації процесу подачі одоранту пропорційним методом з отриманням економії одоранту 37.5% та суттєвим підвищенням точності одоризації.

Ключові слова:

Магістральний газопровід, газорозподільча станція, одорант, етил меркаптан, одоризація, автоматизація.

Вступ

Крім великих переваг природного газу перед іншими видами палива для комунально-побутових споживачів, він є хорошим паливом для теплових і енергетичних установок, а також цінною сировиною для хімічної промисловості.

Економічна перевага використання його як палива і як хімічної сировини створила міцну основу для швидкого розвитку газової промисловості – відкриття газових родовищ, будівництва мережі магістральних та розподільчих газопроводів та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій для широкого використання природного газу в якості моторного палива для транспортних засобів.

Вигідне географічне розташування нашої країни сприяло тому,  що нині 90% (понад 140 млрд. м) усіх експортних поставок газу з східних країн здійснюється через Україну . У нашому комплексі підземних сховищ газу є можливість створити резерви його і для країн Європи .

Тернопільське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, зараз обслуговує наступні газопроводи : “Дашава – Київ “, КЗУ-1, КЗУ-2, “Торжок-Долина “, газопроводи - відводи   до 52-х газорозподільчих станцій, які живлять промисловість і населення Тернопільської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Перед тим як природний газ потрапить з магістрального газопроводу до споживачів, він проходить кілька операцій обробки на газорозподільчих станціях (ГРС), це такі операції як очистка від механічних домішок та конденсату, підігрів, редукування та одоризація.

Газорозподільчі станції магістральних газопроводів відносяться до обєктів підвищеної небезпеки і є складним комплексом споруд, надійну і безпечну експлуатацію яких неможливо забезпечити без своєчасного і повного виконання необхідного обсягу ремонтно-профілактичних робіт, більш широкого впровадження засобів комплексної автоматизації і телемеханізації.

Природний газ майже не має запаху. При наявності нещільностей у сполучних елементах газопроводів, арматури й приладів, газ може створити в приміщенні вибухову концентрацію. Щоб забезпечити можливість своєчасного виявлення витоків газу простими засобами, у газ додається речовина (одорант) з різким неприємним запахом, що забезпечує виявлення газу ще до того, як концентрація його досягне нижньої межі вибуховості.

Нижня межа вибуховості суміші природного газу з повітрям знаходиться в межах 4% газу і 96% повітря. Межа вибуховості залежить від складу газу. Газ, що містить бутан і пропан, має більш низьку межу вибуховості. Відповідно до ДСТ5542-50  природний газ, що йде для комунально-побутового споживання, повинен мати запах, що відчувається при вмісті в повітрі 1 % газу.

В даний час використовується велика кількість різних одорантів у розведеному й концентрованому стані. Кількість одоранту, доданого в газ, визначається експериментальним шляхом у конкретних умовах.

Розведені одоранти застосовуються при малих витратах, а також тоді, коли транспортування одоранту не представляє труднощів. Різні одоранти цього типу мають специфічні характеристики і повинні використовуватись відповідно до заводських інструкцій. Концентровані одоранти застосовуються на великих установках і байпасних одоризаторах. Кращий тип одоранту визначається в залежності від застосовуваного устаткування.

Висновки

Розроблена система керування одоризатором включила в себе переваги, до того притаманні тільки деяким моделям одоризаторів, і позбавлена багатьох недоліків, а саме:

- кількість одоранту обчислюється відносно миттєвого значення витрати газу з періодом 1.5 хвилини;

- витрата газу обчислюється за значенням перепаду тиску на звужуючому пристрої з точністю не гірше 2.5%;

- контролюється проходження одоранту та видається аварійний сиглал при недостатній чи надлишковій одоризації. Мінімальний період між краплями 0.3 сек.

Результатом роботи даної системи керування буде пропорційна витраті газу одоризація газу середньою нормою одоранту, що, порівняно з працюючими системами, може дати економію до 37.5% одоранту. Така економія не тільки звільнить значну частину коштів, але і покращить екологічну ситуацію, так як передозований одорант не повністю згорає з газом і викидається з вихлопними газами в атмосферу.