Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КОЗЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАДИМОВИЧ

Янишин МИХАЙЛО Ярославович

УДК 664.65

Розробка  та дослідження дворівневої автоматизованої системи керування теплопостачанням на базі контролера TSX Micro 3722

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2018

| Роботу виконано на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |  |
| --- | --- |
| Керівник роботи: | доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Стухляк Петро Данилович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Медвідь Володимир Романович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться 20 лютого 2018 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №__ у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. Метою даної магістерської роботи була заміна централізованої системи подачі опалення і гарячої води, яка мала ряд недоліків: значна кількість обслуговуючого персоналу, неможливість автоматичного відновлення роботи системи опалення після аварійного відключення; великі втрати теплоенергії в процесі її транспортування; низький коефіцієнт корисної дії, відповідно великі втрати газу на одиницю продукції; неможливість віддаленого керування. Розроблений комплекс керування на базі промислової мережі Modbus між програмованими логічними контролерами TSX 37-22 та центрального веб-серверу усуває ці недоліки та має ряд переваг: використання дахових котелень суттєво зменшує витрати тепла на обігрів та водопостачання; програмований логічний контролер споживає набагато менше електроенергії і містить вмонтовані схеми захисту від перепадів напруги живлення; цей тип системи керування забезпечує найбільшу зручність для встановлення, наладки і переналадки, обслуговування; використані модулі з мікро веб-серверами дозволяють не лише з’єднати програмовані логічні контролери у єдину мережу і керувати їхньою роботою з локального хоста по протоколу X-WAY, але і переглядати та також керувати ними з будь-якого місця де є доступ до Інтернету по протоколу TCP/IP; використання контролерів дає можливість автоматизувати облік про використання наданих послуг користувачеві (опалення та водопостачання).

Мета роботи: розробка та дослідження дворівневої автоматизованої системи керування теплопостачанням на базі контролера TSX Micro 3722.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є автоматизована система керування теплопостачанням. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; теоретико-емпіричний.

Отримані результати:

- розроблено автоматизовану систему керування теплопостачанням на базі контролера TSX Micro 3722;

- здійснено проектування технологічного процесу нагрівання води;

- проведено розробку системи збору статистики та її перегляду;

- створено керуючу програму для ПЛК TSX 37-22;

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології;

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблену автоматизовану систему можна впровадити для керування подачею опалення і гарячої води.

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 16 – 17 листопада 2017 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 143 аркуші формату А4, графічна частина – 11 аркушів формату А1.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проведено огляд сучасного стану впровадження автоматизованих систем з використанням програмних засобів управління на основі мікропроцесорної техніки. Дано оцінку сучасним досягненням науки та техніки, які дозволяють провести повну автоматизацію розглянутого технологічного процесу, завдяки використанню новітніх технологічних рішень.

В огляді літератури проведено аналіз відомих технічних рішень з питань автоматизації технологічного процесу, що лежить в основі завдання на проектування та обґрунтовано актуальність вибраного напрямку розробки.

В технологічній частині приведено опис об’єкту керування та його характеристики, розроблено технологічний процес нагрівання води та системи збору статистики, описано систему віддаленого керування, здійснено вибір варіантів компоновки розробленої автоматизованої системи та проведено розрахунок їх продуктивності.

В конструкторській частині здійснено аналіз вихідних даних на проектування автоматизованої системи і розробку технічного завдання, приведено вимоги до програмованого логічного контролера, розглянуто підбір і опис програмованого логічного контролера (ПЛК) та блоків вводу-виводу, проведено розробку принципових електричних схем спряження (інтерфейсів) системи керування ПЛК з технологічним обладнанням, приведено правила монтажу та загального виду системи керування технологічним обладнанням.

В науково-дослідній частині описано методику збору статистичної інформації про значення параметрів контрольованих величин усіх контролерів, що під’єднані в мережу MODBUS.

В спеціальній частині описано розробку керуючих програм для ПЛК TSX 37-22 на мові сходинкових діаграм.

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» описано заходи по автоматизації виробничих процесів, які сприяють покращенню умов праці, показано значення автоматизації виробничих процесів в питаннях охорони праці, приведено захист контролерів комплексу управління подачею гарячої води та опалення від короткого замикання та перевантаження, дано оцінку виробничого середовища з точки зору безпеки життєдіяльності.

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля.

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.

В графічній частині приведені креслення, що пояснюють принцип роботи розробленої автоматизованої системи, електричні схеми блоків, блок-схеми роботи програми.

ВИСНОВКИ

В даній магістерській роботі був розроблений автоматизований комплекс подачі гарячої води та опалення. Даний комплекс покликаний забезпечувати не лише автоматизоване керування процесом нагріву та подачі води до споживача але і віддалене керування процесом з будь-якого місця, а також перегляд статистики протікання процесу не лише за певний проміжок часу, але і в реальний час.

Даний комплекс дозволив усунути ряд недоліків попередніх систем керування:

•	неможливість автоматичного відновлення роботи системи опалення після аварійного відключення;

•	великі втрати теплоенергії в процесі її транспортування;

•	низький коефіцієнт корисної дії, відповідно великі втрати газу на одиницю продукції;

•	неможливість віддаленого керування.

Розроблена система має ряд переваг:

•	використання дахових котельнь суттєво зменшує витрати тепла на обігрів та водопостачання;

•	програмований логічний контролер споживає набагато менше електроенергії і містить вмонтовані схеми захисту від перепадів напруги живлення;

•	цей тип системи керування забезпечує найбільшу зручність для встановлення, наладки і переналадки, обслуговування;

•	використані модулі з мікро веб-серверами дозволяють не лише з’єднати програмовані логічні контролери у єдину мережу і керувати їхньою роботою з локального хоста по протоколу XWAY, але і переглядати та також керувати ними з будь-якого місця де є доступ до Інтернету по протоколу TCP/IP;

•	використання контролерів дає можливість автоматизувати облік про використання наданих послуг користувачеві (опалення та водопостачання).

Крім того, виконано техніко-економічне обґрунтування вибору проектованої системи, зроблено розрахунок основних економічних показників, а також розглянуті питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, екології.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Рубан В.Я., Кирилюк Н.И., Дедиков Э.А. Системное проектирование АСУ. - К.: Техника, 1983. – 136 с.

- Пономарева К.В., Кузьмин Л.Г., Морев В.Н. Информационное обеспечение АСУ. - М.: Высшая школа, 1981. – 248 с.

- Технико-эксплуатационная документация / разраб. К.Грубяк, С.Беляшка.- Свидницкий завод промышленного оборудования, 1978.- 124 с.

- Автоматизированная система управления предприятием. /Под ред. Власова Б.В. - М.: Высшая школа, 1977. – 224 с.

- Автоматизированные системы управления предприятиями. /Под ред. Четверикова В.Н. - М.: Высшая школа, 1979. – 303 с.

- Буров Є. Комп’ютерні мережі. - Львів: БаК, 1999. – 468 с.

- Марк А. Спортак, Франк Ч. Паппас и др. Компьютерные сети. Книга 1: High – perfomance networking. Єнциклопедия пользователя: Пер. с англ. – К.: DiaSoft, 1998. – 424 с.

- TLX DR PL7 12E. PL7 Micro/Junior. Reference Manual (Version V1.2).

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему „Програмування програмованих логічних контролерів фірми Шнайдер Електрик” / розроб. Митник М.М., Микитишин А.Г..- Тернопіль: ТДТУ, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, 2000.- 76 с.

- Житецький В.Ц. Основи охорони праці.- Львів: Афіша, 2000.- 350 с.

- Правила устройства електроустановок. ПУЭ.- М.: Энергоиздат, 1978. - 659с.

- В. Г. Трегуб, Д. И. Скобло. Проектирование и монтаж систем автоматизации пищевых производств. – К.: Техніка, 1985. – 400 с.

- Демиденко Г.П., Кузьменко Е.П., Орлов П.П., Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник. – К.: Головное издательство обьединения. „Вища школа”, 1987. – 255с.

- Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е.Я.Юдина.- М.: Машиностроение, 1983.- 431 с.

- Губський А. І., Цивільна оборона.- К.: Міністерство освіти, 1995. - 216 с.

- Егоров П.Т., Гражданская оборона.- М.: Высшая школа, 1977.- 303 с.

- Закон України „Про цивільну оборону України” (в новій редакції) від 24 березня 1999 року.

- Білявський Г.О., Основи загальної екології. - К.: Міністерство освіти, 1995.- 120 с.

- Воронов А.К., Навколишнє середовище та розвиток.- К.: Міністерство освіти, 1999.- 185 с.

АНОТАЦІЯ

Козлов О.В., Янишин М.Я. Розробка та дослідження дворівневої автоматизованої системи керування теплопостачанням на базі контролера TSX Micro 3722. 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018.

В магістерській роботі виконано розробку та дослідження автоматизованої системи керування теплопостачанням на базі контролера TSX Micro 3722.

Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЯ, СИСТЕМА, БАЗА ДАНИХ, АЛГОРИТМ, ОПАЛЕННЯ

ANNOTATION

Kozlov O.V., Yanyshyn M.Y. Development and research of a two-level automated heat supply system based on the TSX Micro 3722 controller. 151 «Automation and Computer-Integrated Technologies». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.

The thesis Development and research of a two-level automated heat supply system based on the TSX Micro 3722 controller.

Key words: TECHNOLOGY, SYSTEM, DATABASE, ALGORITHM, HEATING